ST-6680B+交流充电桩(机)综合测试仪

Saiter便携式交流充电桩(机)综合测试仪ST-9980B+，其有互操作性测试可单独控制线路通断，是一款专门国标电动汽车交流充电桩的现场第三方检测装置。主要可广泛应用于交流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车交流充电桩，进行前期研发调试出厂测试，现场检测及巡检，及交流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试。

参考标准：

GB/T 20234.1-2023，GB/T 20234.2-2015，GB/T 18487.1-2023，GB/T 34657.1-2017，JJG 1148-2022，JJG 1193-2023；

功能特点：
 通讯方式：配备 LAN、RS232、WiFi等多种通讯方式；

坚固耐用：箱体为拉杆式防护箱，整体防水、抗压、防震、防腐蚀，经久耐用。闭合状态防水防尘等级为IP67，箱体带拉杆及轮子，方便随时移动，适合户外使用；

测试功能：测试仪可真实模拟充电过程和各种故障，具备有无S2开关两种车辆状态模拟功能。车辆端R2、R3电阻值可调；可实现CC、CP、PE通断模拟；
数据采集：实时电压、电流采集，充电桩参数显示；
选配功能：内置电池，解决了在现场没有外部供电而无法工作的问题；可配备GPS接收模块、温湿度模块，具有对时功能和精密准确的计时功能等；可配备计量模块，内置精度±0.05%

| 品名 | 交流充电桩（机）综合测试仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ST-6680B+ |  |
| 检测对象 | 国标交流充电桩 |  |
| 枪座数量 | 2个（AC 440V 63A） |  |
| 采样精度 | 标配 | ±0.5%FS（10V≤U≤380V） ±0.5%FS（10A≤I≤100A） |
|  | 选配 | ±0.05%RD（30V≤U≤480V） ±0.05%RD（0.1A≤I≤100A） 电能计量0.05级 |
| R2电阻 | 电阻范围 200Ω-11000Ω（标准1300Ω）(步进1Ω) |  |
| R3电阻 | 电阻范围 200Ω-11000Ω（标准2740Ω）(步进1Ω) |  |
| 供电电源 | 100-240V AC,50Hz ; 35w |  |
| 通信接口 | LAN、RS232、WiFi |  |
| 外扩负载 | 无内置负载（可外接负载设备≤63A) |  |
| 是否带上位机软件 | 是 |  |
| 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |  |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |  |
| 相对湿度 | ≤90% Rh（10℃ 至 30℃）； ≤75% Rh（30℃ 至 40℃）； ≤45% Rh（40℃ 至 50℃）； |  |
| 面板香蕉插座信号 | L1、L2、L3、N、CC、CP、PE、R2、R3 |  |
| 显示方式 | 10.1寸触摸屏 |  |
| 产品尺寸 | L561 * W455 * H265 mm； |  |
| 产品重量 | ≈25kg |  |